Утверждена

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

№_______от___________

Схема теплоснабжения Дальнереченского городского округа на период с 2013 года до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………………………… 3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	8

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	26

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	44

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	49

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	52

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	54

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	55

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	56

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Общая часть

Территория и климат

Дальнереченский городской округ, расположен на северо-западной границе Приморского края, в 430 км к северу от Владивостока, в 4-х км от китайской границы, в долине р. Большая Уссурка.

Средняя температура в Январе - -20,2 0С, средняя температура Июля +21,1 0С. Средняя температура отопительного периода -8,5 0С, расчетная температура для проетирования систем отопления -31 0С, продолжительность отопительного периода 205 дней (4920 час.).

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения г. Дальнереченска, использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология».

Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение городского округа осуществляют Дальнереченский тепловой район филиала «Горноклюевской» КГУП «Примтеплоэнерго» и ООО «Абсолют-сервис».

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых промышленных предприятий района.

Отпуск тепла производится от 18 источников тепловой энергии.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице 01.

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения представлены в таблице 02.

Таблица 01

Характеристика источников тепловой энергии

| № | Наименование | Темп. график | Производительность котельной по паспорту т/ч / Гкал/час | Фактически распологаемая мощность по котельной, т/ч / Гкал/час | Присоединенная нагрузка котельной, отопление/ГВС Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 г.Дальнереченск ул.Свобода, 41 | 95/70 | 30 | 30/18 | 11,0658/1,4125 | Уголь |
| 2 | Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а | 95/70 | 13 | 13/7,8 | 3,3049/0,3709 | Уголь |
| 3 | Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а | 75/58 | 1,05 | 1,05 | 0,3376 | Уголь |
| 4 | Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72 | 75/58 | 1,05 | 1,05 | 1,3507/0128 | Уголь |
| 5 | Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а | 75/58 | 0,7 | 0,7 | 0,1196 | Уголь |
| 6 | Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10 | 75/58 | 1,05 | 1,05 | 0,4409 | Уголь |
| 7 | Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а | 75/58 | 0,7 | 0,7 | 0,3736/0,0240 | Уголь |
| 8 | Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23 | 95/70 | 15,48 | 15,48 | 11,6037 | Мазут |
| 9 | Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6 | 75/58 | 0,46 | 0,46 | 0,08377 | Уголь |

| 10 | Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73 | 75/58 | 0,95 | 0,95 | 0,4875 | Уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная №27 г.Дальнереченск ул.45 лет Октября, 1а | 95/70 | 2/15,48 | 2/15,48 | 8,957/0,9147 | Мазут |
| 12 | Котельная №31 г.Дальнереченск ул.Уссурийская 84 | 75/58 | 0,9 | 0,9 | 0,50569 | Уголь |
| 13 | Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо 43 | 75/58 | 1,2 | 1,2 | 0,67034 | Уголь |
| 14 | Котельная №40 с.Лазо в/г | 75/58 | 2,396 | 2,396 | 1,7962 | Уголь |
| 15 | Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная) | 75/58 | 1,292 | 1,292 | - | Уголь |
| 16 | Котельная №41 п.Кольцевое | 75/58 | 2,73 | 2,73 | 1,2767 | Уголь |
| 17 | Котельная №42 с.Графское | 75/58 | 1,68 | 1,68 | 0,7127 | Уголь |
| 18 | Котельная №43 в/г Привокзальный | 75/58 | 3,63 | 3,63 | 0,7558/0,3364 | Уголь |
| 19 | Котельная № 39 г.Дальнереченск, ул.Сплавная, 16 | 70/60 | 0,6 | 0,6 | 0,12 | Дрова |

Таблица 02

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения Дальнереченского городского округа № п/п; Наименование источника тепловой энергии; Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч; Протяженность трубопроводов тепловой сети (в 2-х тр.исп.), м; Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м². Отопление; Вентиляция; ГВС; Потери через теплоизоляцию; Потери с утечками; Суммарная нагрузка. 1; Котельная №1; 10,5087; 0; 1,6279; 0,3326; 0,0173; 12,137; 4324,40; 550,10. 2; Котельная №2; 2,7573; 0; 0,424; 0,1977; 0,0080; 3,181; 2804,60; 316,20. 3; Котельная №3; 0,4040; 0; 0; 0,0238; 0,0011; 0,404; 794,80; 62,07. 4; Котельная№5; 0,2115; 0; 0,1035; 0,0452; 0,0009; 0,315; 666,00; 55,26. 5; Котельная №7; 0,1195; 0; 0; 0,0077; 0,0003; 0,120; 240,00; 20,00. 6; Котельная №14; 0,4408; 0; 0; 0,0334; 0,0012; 0,441; 678,00; 71,42. 7; Котельная №15; 0,3505; 0; 0; 0,0027; 0,0001; 0,351; 65,00; 6,50. 8; Котельная №18; 12,1749; 0; 0,015; 0,6230; 0,0507; 12,190; 9047,80; 1224,47. 9; Котельная №25; 0,0838; 0; 0; 0,0017; 0,0001; 0,084; 56,60; 4,64. 10; Котельная №26; 0,4647; 0; 0; 0,0055; 0,0001; 0,465; 76,00; 7,60. 11; Котельная №27; 10,1848; 0; 0,9455; 1,2041; 0,1354; 11,130; 13164,10; 2817,78. 12; Котельная №31; 0,6068; 0; 0; 0,0504; 0,0018; 0,607; 710,90; 75,86. 13; Котельная №32; 0,7221; 0; 0; 0,0665; 0,0026; 0,722; 963,30; 103,10. 14; Котельная №40; 1,8534; 0; 0; 0,0932; 0,0044; 1,853; 1139,00; 152,80. 15; Котельная №41; 1,3272; 0; 0; 0,0487; 0,0023; 1,327; 640,50; 81,51. 16; Котельная №42; 0,7385; 0; 0; 0,0409; 0,0020; 0,739; 549,50; 72,83. 17; Котельная №43; 0,8313; 0; 0,2104; 0,0000; 0,0000; 1,042; 1277,50; 131,05. 18; Котельная №39; 0,1340; 0; 0; 0,0275; 0,0005; 0,134; 373,00; 31,91.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы) представлены в таблице 1.1.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

| Таблица 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент территориального деления | Объекты строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| Котельная №1 г.Дальнереченск ул.Свобода, 41 | Жилые дома | м2 | 92127,6 | 100894,1 | 109660,6 | 118427,1 | 127193,6 | 171026,3 | 214859,0 | 214867,8 |
|  | Общественные здания | м2 | 8906,70 | 10349,8 | 11249,07 | 12148,35 | 13047,62 | 17544,02 | 22041,32 | 22041,32 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а | Жилые дома | м2 | 13247,3 | 14544,7 | 15842,0 | 17139,3 | 18436,6 | 24923,3 | 30751,7 | 30991,9 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а | Жилые дома | м2 | 2016,5 | 2206,2 | 2395,9 | 2585,6 | 2775,3 | 3723,7 | 4672,1 | 4692,1 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72 | Жилые дома | м2 | 520,4 | 574,4 | 628,4 | 682,4 | 736,4 | 1006,4 | 1274,0 | 1276,5 |
|  | Общественные здания | м2 | 414,70 | 457,73 | 500,76 | 543,79 | 586,83 | 801,99 | 1015,23 | 1017,23 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а | Жилые дома | м2 | 987 | 1069,3 | 1151,6 | 1233,9 | 1316,2 | 1727,5 | 2138,8 | 2303,3 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10 | Жилые дома | м2 | 3027,8 | 3316,2 | 3604,6 | 3893,0 | 4181,4 | 5623,3 | 7065,2 | 7072,1 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а | Жилые дома | м2 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 | 1603,38 |
|  | Общественные здания | м2 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23 | Жилые дома | м2 | 78775,6 | 86281,1 | 93786,6 | 101292,1 | 108797,6 | 146325,2 | 183218,7 | 183626,3 |
|  | Общественные здания | м2 | 11610,10 | 12716,27 | 13822,45 | 14928,62 | 16034,8 | 215665,69 | 27003,13 | 27063,20 |
|  | Промышленные здания | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6 | Жилые дома | м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общественные здания | м2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73 | Жилые дома | м2 | 410 | 454,1 | 498,2 | 542,3 | 586,4 | 806,9 | 961,2 | 970,0 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| Котельная №27 г.Дальнереченск ул.45 лет Октября, 1а (Газовая котельная п. ЛДК) | Жилые дома | м2 | 76861,3 | 83804,1 | 90746,9 | 97689,7 | 104632,5 | 139422,0 | 174211,5 | 174324,7 |
|  | Общественные здания | м2 | 2988,2 | 4488,2 | 4860,03 | 5231,85 | 5603,68 | 7466,86 | 9330,04 | 9336,11 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 г.Дальнереченск ул.Уссурийская 84 | Жилые дома | м2 | 2983,7 | 3263,9 | 3544,1 | 3824,3 | 4104,5 | 5505,4 | 6832,6 | 6881,8 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо 43 | Жилые дома | м2 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 | 2160,9 |
|  | Общественные здания | м2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 | 2736,2 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №40 с.Лазо в/г | Жилые дома | м2 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 | 20391,1 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная) | Жилые дома | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №41 п.Кольцевое | Жилые дома | м2 | 5908,77 | 8936,6 | 11964,4 | 14992,2 | 18020,0 | 33159,1 | 48044,4 | 48133,5 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №42 с.Графское | Жилые дома | м2 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 | 7482,59 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №43 в/г Привокзальный | Жилые дома | м2 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 | 8790,55 |
|  | Общественные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 39 | Жилые дома | м2 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 | 2435,5 |
|  | Общественные здания | м2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Промышленные здания | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Таблица 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление |  | Прирост потребления |
| Котельная №1 | 2013 | 10,509 | 0,700 | 0,000 | - | 1,628 | 0,300 | 12,137 |  | 1,000 |
|  | 2014 | 11,209 | 0,700 | 0,000 | - | 1,928 | 0,300 | 13,137 |  | 1,000 |
|  | 2015 | 11,909 | 0,700 | 0,000 | - | 2,228 | 0,300 | 14,137 |  | 1,000 |
|  | 2016 | 12,609 | 0,700 | 0,000 | - | 2,528 | 0,300 | 15,137 |  | 1,000 |
|  | 2017 | 13,309 | 0,700 | 0,000 | - | 2,828 | 0,300 | 16,137 |  | 1,000 |
|  | 2018-2022 | 14,009 | 3,500 | 0,000 | - | 3,128 | 1,500 | 17,137 |  | 5,000 |
|  | 2023-2028 | 17,509 | 3,500 | 0,000 | - | 4,628 | 1,500 | 22,137 |  | 5,000 |
| Котельная №2 | 2013 | 2,757 | 0,270 | 0,000 | - | 0,424 | 0,081 | 3,181 |  | 0,270 |
|  | 2014 | 2,946 | 0,270 | 0,000 | - | 0,505 | 0,081 | 3,451 |  | 0,270 |
|  | 2015 | 3,135 | 0,270 | 0,000 | - | 0,586 | 0,081 | 3,721 |  | 0,270 |
|  | 2016 | 3,324 | 0,270 | 0,000 | - | 0,667 | 0,081 | 3,991 |  | 0,270 |
|  | 2017 | 3,513 | 0,270 | 0,000 | - | 0,748 | 0,081 | 4,261 |  | 0,270 |
|  | 2018-2022 | 3,702 | 1,350 | 0,000 | - | 0,829 | 0,405 | 4,531 |  | 1,350 |
|  | 2023-2028 | 4,647 | 1,350 | 0,000 | - | 1,234 | 0,405 | 5,881 |  | 1,350 |
| Котельная №3 | 2013 | 0,404 | 0,038 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,404 |  | 0,038 |
|  | 2014 | 0,422 | 0,038 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,422 |  | 0,038 |
|  | 2015 | 0,480 | 0,038 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,480 |  | 0,038 |
|  | 2016 | 0,518 | 0,038 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,518 |  | 0,038 |
|  | 2017 | 0,556 | 0,038 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,556 |  | 0,038 |
|  | 2018-2022 | 0,594 | 0,190 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,594 |  | 0,190 |
|  | 2023-2028 | 0,784 | 0,190 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,784 |  | 0,190 |
| Котельная№5 | 2013 | 0,212 | 0,022 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,315 |  | 0,022 |
|  | 2014 | 0,234 | 0,022 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,337 |  | 0,022 |
|  | 2015 | 0,256 | 0,022 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,359 |  | 0,022 |
|  | 2016 | 0,278 | 0,022 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,381 |  | 0,022 |
|  | 2017 | 0,300 | 0,022 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,403 |  | 0,022 |
|  | 2018-2022 | 0,322 | 0,110 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,425 |  | 0,110 |
|  | 2023-2028 | 0,432 | 0,110 | 0,000 | - | 0,104 | - | 0,535 |  | 0,110 |
| Котельная №7 | 2013 | 0,120 | 0,010 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,120 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,130 | 0,010 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,130 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,140 | 0,010 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,140 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 0,150 | 0,010 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,150 |  | 0,010 |
|  | 2017 | 0,160 | 0,010 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,160 |  | 0,010 |
|  | 2018-2022 | 0,170 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,170 |  | 0,050 |
|  | 2023-2028 | 0,220 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,220 |  | 50 |
| Котельная №14 | 2013 | 0,441 | 0,042 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,441 |  | 0,042 |
|  | 2014 | 0,483 | 0,042 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,483 |  | 0,042 |
|  | 2015 | 0,525 | 0,042 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,525 |  | 0,042 |
|  | 2016 | 0,567 | 0,042 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,567 |  | 0,042 |
|  | 2017 | 0,609 | 0,042 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,609 |  | 0,042 |
|  | 2018-2022 | 0,651 | 0,210 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,651 |  | 0,210 |
|  | 2023-2028 | 0,861 | 0,210 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,861 |  | 0,210 |
| Котельная №15 | 2013 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,351 |  | 0,000 |
| Котельная №18 | 2013 | 12,175 | 1,160 | 0,000 | - | 0,015 | - | 12,190 |  | 1,160 |
|  | 2014 | 13,335 | 1,160 | 0,000 | - | 0,015 | - | 13,350 |  | 1,160 |
|  | 2015 | 14,495 | 1,160 | 0,000 | - | 0,015 | - | 14,510 |  | 1,160 |
|  | 2016 | 15,655 | 1,160 | 0,000 | - | 0,015 | - | 15,670 |  | 1,160 |
|  | 2017 | 16,815 | 1,160 | 0,000 | - | 0,015 | - | 16,830 |  | 1,160 |
|  | 2018-2022 | 17,975 | 5,800 | 0,000 | - | 0,015 | - | 17,990 |  | 5,800 |
|  | 2023-2028 | 23,775 | 5,800 | 0,000 | - | 0,015 | - | 23,790 |  | 5,800 |
| Котельная №25 | 2013 | 0,084 | 0,043 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,084 |  | 0,043 |
|  | 2014 | 0,127 | 0,043 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,127 |  | 0,043 |
|  | 2015 | 0,170 | 0,043 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,170 |  | 0,043 |
|  | 2016 | 0,213 | 0,043 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,213 |  | 0,043 |
|  | 2017 | 0,256 | 0,043 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,256 |  | 0,043 |
|  | 2018-2022 | 0,299 | 0,215 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,299 |  | 0215 |
|  | 2023-2028 | 0,514 | 0,215 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,514 |  | 0,215 |
| Котельная №26 | 2013 | 0,465 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,465 |  | 0,050 |
|  | 2014 | 0,515 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,515 |  | 0,050 |
|  | 2015 | 0,565 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,565 |  | 0,050 |
|  | 2016 | 0,615 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,615 |  | 0,050 |
|  | 2017 | 0,665 | 0,050 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,665 |  | 0,050 |
|  | 2018-2022 | 0,715 | 0,250 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,715 |  | 0,250 |
|  | 2023-2028 | 0,965 | 0,250 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,965 |  | 0,250 |
| Котельная №27 | 2013 | 10,185 | 0,644 | 0,000 | - | 0,946 | 0,276 | 11,130 |  | 0,920 |
|  | 2014 | 10,829 | 0,644 | 0,000 | - | 1,222 | 0,276 | 12,050 |  | 0,920 |
|  | 2015 | 11,473 | 0,644 | 0,000 | - | 1,498 | 0,276 | 12,970 |  | 0,920 |
|  | 2016 | 12,117 | 0,644 | 0,000 | - | 1,774 | 0,276 | 13,890 |  | 0,920 |
|  | 2017 | 12,761 | 0,644 | 0,000 | - | 2,050 | 0,276 | 14,810 |  | 0,920 |
|  | 2018-2022 | 13,405 | 3,227 | 0,000 | - | 2,326 | 1,383 | 15,730 |  | 4,610 |
|  | 2023-2028 | 16,632 | 3,227 | 0,000 | - | 3,709 | 1,383 | 20,340 |  | 4,610 |
| Котельная №31 | 2013 | 0,607 | 0,057 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,607 |  | 0,057 |
|  | 2014 | 0,664 | 0,057 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,664 |  | 0,057 |
|  | 2015 | 0,721 | 0,057 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,721 |  | 0,057 |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2023-2028 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Котельная №32 | 2013 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,722 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,722 |  | 0,000 |
| Котельная №40 | 2013 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,853 |  | 0,000 |
| Котельная №41 | 2013 | 1,327 | 0,680 | 0,000 | - | 0,000 | - | 1,327 |  | 0,680 |
|  | 2014 | 2,007 | 0,680 | 0,000 | - | 0,000 | - | 2,007 |  | 0,680 |
|  | 2015 | 2,687 | 0,680 | 0,000 | - | 0,000 | - | 2,687 |  | 0,680 |
|  | 2016 | 3,367 | 0,680 | 0,000 | - | 0,000 | - | 3,367 |  | 0,680 |
|  | 2017 | 4,047 | 0,680 | 0,000 | - | 0,000 | - | 4,047 |  | 0,680 |
|  | 2018-2022 | 4,727 | 3,400 | 0,000 | - | 0,000 | - | 4,727 |  | 3,400 |
|  | 2023-2028 | 8,127 | 3,400 | 0,000 | - | 0,000 | - | 8,127 |  | 3,400 |
| Котельная №42 | 2013 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,739 |  | 0,000 |
| Котельная №43 | 2013 | 0,831 | 0,000 | 0,000 | - | 0,210 | - | 1,042 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,831 | 0,000 | 0,000 | - | 0,210 | - | 1,042 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,831 | 0,000 | 0,000 | - | 0,210 | - | 1,042 |  | 0,000 |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 2023-2028 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Котельная №39 | 2013 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2014 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2015 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2016 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2017 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2018-2022 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |
|  | 2023-2028 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,134 |  | - |

| Таблица 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы потребления теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |  |
| Котельная №1 | 2013 | 433,950 | 23,333 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 458,950 | 33,333 |  |
|  | 2014 | 457,283 | 23,333 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 492,283 | 33,333 |  |
|  | 2015 | 480,617 | 23,333 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 10,000 | 525,617 | 33,333 |  |
|  | 2016 | 503,950 | 23,333 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 10,000 | 558,950 | 33,333 |  |
|  | 2017 | 527,283 | 23,333 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 10,000 | 592,283 | 33,333 |  |
|  | 2018-2022 | 550,617 | 116,667 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 50,000 | 625,617 | 166,667 |  |
|  | 2023-2028 | 667,283 | 116,667 | 0,000 | 0,000 | 125,000 | 50,000 | 792,283 | 166,667 |  |
| Котельная №2 | 2013 | 102,718 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 6,442 | 2,700 | 109,160 | 9,000 |  |
|  | 2014 | 109,018 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 9,142 | 2,700 | 118,160 | 9,000 |  |
|  | 2015 | 115,318 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 11,842 | 2,700 | 127,160 | 9,000 |  |
|  | 2016 | 121,618 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 14,542 | 2,700 | 136,160 | 9,000 |  |
|  | 2017 | 127,918 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 17,242 | 2,700 | 145,160 | 9,000 |  |
|  | 2018-2022 | 134,218 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 19,942 | 13,500 | 154,160 | 45,000 |  |
|  | 2023-2028 | 165,718 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 33,442 | 13,500 | 199,160 | 45,000 |  |
| Котельная №3 | 2013 | 16,160 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,160 | 1,267 |  |
|  | 2014 | 17,427 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,427 | 1,267 |  |
|  | 2015 | 18,693 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,693 | 1,267 |  |
|  | 2016 | 19,960 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,960 | 1,267 |  |
|  | 2017 | 21,227 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,227 | 1,267 |  |
|  | 2018-2022 | 22,493 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,493 | 6,333 |  |
|  | 2023-2028 | 28,827 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,827 | 6,333 |  |
| Котельная№5 | 2013 | 7,960 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,960 | 0,733 |  |
|  | 2014 | 8,693 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,693 | 0,733 |  |
|  | 2015 | 9,427 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,427 | 0,733 |  |
|  | 2016 | 10,160 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,160 | 0,733 |  |
|  | 2017 | 10,893 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,893 | 0,733 |  |
|  | 2018-2022 | 11,627 | 3,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,627 | 3,667 |  |
|  | 2023-2028 | 15,293 | 3,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,293 | 3,667 |  |
| Котельная №7 | 2013 | 4,780 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,780 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 5,113 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,113 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 5,447 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,447 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 5,780 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,780 | 0,333 |  |
|  | 2017 | 6,113 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,113 | 0,333 |  |
|  | 2018-2022 | 6,447 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,447 | 1,667 |  |
|  | 2023-2028 | 8,113 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,113 | 1,667 |  |
| Котельная №14 | 2013 | 17,630 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,630 | 1,400 |  |
|  | 2014 | 19,030 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,030 | 1,400 |  |
|  | 2015 | 20,430 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,430 | 1,400 |  |
|  | 2016 | 21,830 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,830 | 1,400 |  |
|  | 2017 | 23,230 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,230 | 1,400 |  |
|  | 2018-2022 | 24,630 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,630 | 7,000 |  |
|  | 2023-2028 | 31,630 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,630 | 7,000 |  |
| Котельная №15 | 2013 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 14,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,020 | 0,000 |  |
| Котельная №18 | 2013 | 474,350 | 38,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 474,350 | 38,667 |  |
|  | 2014 | 513,017 | 38,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,017 | 38,667 |  |
|  | 2015 | 551,683 | 38,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 551,683 | 38,667 |  |
|  | 2016 | 590,350 | 38,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 590,350 | 38,667 |  |
|  | 2017 | 629,017 | 38,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 629,017 | 38,667 |  |
|  | 2018-2022 | 667,683 | 193,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 667,683 | 193,333 |  |
|  | 2023-2028 | 861,017 | 193,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 861,017 | 193,333 |  |
| Котельная №25 | 2013 | 3,350 | 1,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,350 | 1,433 |  |
|  | 2014 | 4,783 | 1,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,783 | 1,433 |  |
|  | 2015 | 6,217 | 1,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,217 | 1,433 |  |
|  | 2016 | 7,650 | 1,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | 1,433 |  |
|  | 2017 | 9,083 | 1,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,083 | 1,433 |  |
|  | 2018-2022 | 10,517 | 7,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,517 | 7,167 |  |
|  | 2023-2028 | 17,683 | 7,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,683 | 7,167 |  |
| Котельная №26 | 2013 | 18,590 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,590 | 1,667 |  |
|  | 2014 | 20,257 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,257 | 1,667 |  |
|  | 2015 | 21,923 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,923 | 1,667 |  |
|  | 2016 | 23,590 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,590 | 1,667 |  |
|  | 2017 | 25,257 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,257 | 1,667 |  |
|  | 2018-2022 | 26,923 | 8,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,923 | 8,333 |  |
|  | 2023-2028 | 35,257 | 8,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,257 | 8,333 |  |
| Котельная №27 | 2013 | 360,920 | 21,467 | 0,000 | 0,000 | 4,650 | 9,200 | 365,570 | 30,667 |  |
|  | 2014 | 382,387 | 21,467 | 0,000 | 0,000 | 13,850 | 9,200 | 396,237 | 30,667 |  |
|  | 2015 | 403,853 | 21,467 | 0,000 | 0,000 | 23,050 | 9,200 | 426,903 | 30,667 |  |
|  | 2016 | 425,320 | 21,467 | 0,000 | 0,000 | 32,250 | 9,200 | 457,570 | 30,667 |  |
|  | 2017 | 446,787 | 21,467 | 0,000 | 0,000 | 41,450 | 9,200 | 488,237 | 30,667 |  |
|  | 2018-2022 | 468,253 | 107,567 | 0,000 | 0,000 | 50,650 | 46,100 | 518,903 | 153,667 |  |
|  | 2023-2028 | 575,820 | 107,567 | 0,000 | 0,000 | 96,750 | 46,100 | 672,570 | 153,667 |  |
| Котельная №31 | 2013 | 24,270 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,270 | 1,900 |  |
|  | 2014 | 26,170 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,170 | 1,900 |  |
|  | 2015 | 28,070 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,070 | 1,900 |  |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2023-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №32 | 2013 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 28,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,880 | 0,000 |  |
| Котельная №40 | 2013 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 74,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,140 | 0,000 |  |
| Котельная №41 | 2013 | 53,090 | 22,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,090 | 22,667 |  |
|  | 2014 | 75,757 | 22,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,757 | 22,667 |  |
|  | 2015 | 98,423 | 22,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,423 | 22,667 |  |
|  | 2016 | 121,090 | 22,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,090 | 22,667 |  |
|  | 2017 | 143,757 | 22,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,757 | 22,667 |  |
|  | 2018-2022 | 166,423 | 113,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166,423 | 113,333 |  |
|  | 2023-2028 | 279,757 | 113,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279,757 | 113,333 |  |
| Котельная №42 | 2013 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 29,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,540 | 0,000 |  |
| Котельная №43 | 2013 | 33,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,250 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 33,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,250 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 33,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,250 | 0,000 |  |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2023-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №39 | 2013 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,430 | 0,000 |  |

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. (Раздел 2. Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения)

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.4.1-1.4.18 Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения.

Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в таблице 2.3.1, содержащей:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения.

2.4 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и в некоторых многоквартирных домах частично применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Таблица 2.3.1

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв / Дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,34128 | 12,137 | 0,34993 | 12,82821 | 5,17179 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,147888 | 3,181 | 0,20565 | 3,53454 | 4,26546 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,019908 | 0,404 | 0,02486 | 0,44877 | 0,60123 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,031284 | 0,315 | 0,04611 | 0,39239 | 1,25761 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,12 | 0,00805 | 0,14132 | 0,55868 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,019908 | 0,441 | 0,03461 | 0,49552 | 0,55448 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,2935008 | 12,19 | 0,67365 | 13,15715 | 2,32285 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,0087216 | 0,084 | 0,00178 | 0,09450 | 0,36550 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,018012 | 0,465 | 0,00564 | 0,48865 | 0,46135 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,2935008 | 11,13 | 1,33954 | 12,76304 | 2,71696 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,017064 | 0,607 | 0,05215 | 0,67621 | 0,22379 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,06903 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,09763 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,0517608 | 1,3272 | 0,05099 | 1,42995 | 1,30005 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04289 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,04724 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,369398975 | 13,137 | 0,378761672 | 13,88516 | 4,11484 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,160440581 | 3,451 | 0,22310536 | 3,83455 | 3,96545 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,02079499 | 0,422 | 0,025967624 | 0,46876 | 0,58124 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,033468914 | 0,337 | 0,049326663 | 0,41980 | 1,23020 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,014378 | 0,13 | 0,008720833 | 0,15310 | 0,54690 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,021804 | 0,483 | 0,03790619 | 0,54271 | 0,50729 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,321430326 | 13,35 | 0,737754512 | 14,40918 | 1,07082 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,013186229 | 0,127 | 0,00269119 | 0,14288 | 0,31712 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,019948774 | 0,515 | 0,006246452 | 0,54120 | 0,40880 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,317761423 | 12,05 | 1,450267908 | 13,81803 | 1,66197 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,018666386 | 0,664 | 0,057047289 | 0,73971 | 0,16029 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,078273 | 2,007 | 0,07711122 | 2,16238 | 0,56762 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,39751795 | 14,137 | 0,407593343 | 14,94211 | 3,05789 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,172993162 | 3,721 | 0,24056072 | 4,13455 | 3,66545 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,023653069 | 0,48 | 0,029536634 | 0,53319 | 0,51681 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,035653829 | 0,359 | 0,052546802 | 0,44720 | 1,20280 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,015484 | 0,14 | 0,009391667 | 0,16488 | 0,53512 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,0237 | 0,525 | 0,041202381 | 0,58990 | 0,46010 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,349359853 | 14,51 | 0,801859024 | 15,66122 | -0,18122 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,017650857 | 0,17 | 0,003602381 | 0,19125 | 0,26875 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,021885548 | 0,565 | 0,006852903 | 0,59374 | 0,35626 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,342022046 | 12,97 | 1,560993757 | 14,87302 | 0,60698 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,020268771 | 0,721 | 0,061944421 | 0,80321 | 0,09679 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,104793 | 2,687 | 0,103237592 | 2,89503 | -0,16503 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,425636925 | 15,137 | 0,436425015 | 15,99906 | 2,00094 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,185545743 | 3,991 | 0,25801608 | 4,43456 | 3,36544 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,025525604 | 0,518 | 0,03187495 | 0,57540 | 0,47460 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,037838743 | 0,381 | 0,05576694 | 0,47461 | 1,17539 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,01659 | 0,15 | 0,0100625 | 0,17665 | 0,52335 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,025596 | 0,567 | 0,044498571 | 0,63709 | 0,41291 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,377289379 | 15,67 | 0,865963536 | 16,91325 | -1,43325 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,022115486 | 0,213 | 0,004513571 | 0,23963 | 0,22037 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,023822323 | 0,615 | 0,007459355 | 0,64628 | 0,30372 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,36628267 | 13,89 | 1,671719606 | 15,92800 | -0,44800 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,020268771 | 0,721 | 0,061944421 | 0,80321 | 0,09679 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,131313 | 3,367 | 0,129363964 | 3,62768 | -0,89768 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,4537559 | 16,137 | 0,465256687 | 17,05601 | 0,94399 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,198098324 | 4,261 | 0,27547144 | 4,73457 | 3,06543 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,027398139 | 0,556 | 0,034213267 | 0,61761 | 0,43239 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,040023657 | 0,403 | 0,058987078 | 0,50201 | 1,14799 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,017696 | 0,16 | 0,010733333 | 0,18843 | 0,51157 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,027492 | 0,609 | 0,047794762 | 0,68429 | 0,36571 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,405218906 | 16,83 | 0,930068048 | 18,16529 | -2,68529 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,026580114 | 0,256 | 0,005424762 | 0,28800 | 0,17200 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,025759097 | 0,665 | 0,008065806 | 0,69882 | 0,25118 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,390543293 | 14,81 | 1,782445454 | 16,98299 | -1,50299 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,020268771 | 0,721 | 0,061944421 | 0,80321 | 0,09679 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,157833 | 4,047 | 0,155490337 | 4,36032 | -1,63032 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,481874875 | 17,137 | 0,494088359 | 18,11296 | -0,11296 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,210650905 | 4,531 | 0,2929268 | 5,03458 | 2,76542 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,029270673 | 0,594 | 0,036551584 | 0,65982 | 0,39018 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,042208571 | 0,425 | 0,062207216 | 0,52942 | 1,12058 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,018802 | 0,17 | 0,011404167 | 0,20021 | 0,49979 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,029388 | 0,651 | 0,051090952 | 0,73148 | 0,31852 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,433148432 | 17,99 | 0,994172559 | 19,41732 | -3,93732 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,031044743 | 0,299 | 0,006335952 | 0,33638 | 0,12362 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,027695871 | 0,715 | 0,008672258 | 0,75137 | 0,19863 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,414803916 | 15,73 | 1,893171303 | 18,03798 | -2,55798 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,020268771 | 0,721 | 0,061944421 | 0,80321 | 0,09679 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,184353 | 4,727 | 0,181616709 | 5,09297 | -2,36297 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |
| 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 18 | 18 | 0,62246975 | 22,137 | 0,638246717 | 23,39772 | -5,39772 |
| Котельная №2 | 7,8 | 7,8 | 0,273413809 | 5,881 | 0,380203599 | 6,53462 | 1,26538 |
| Котельная №3 | 1,05 | 1,05 | 0,038633347 | 0,784 | 0,048243168 | 0,87088 | 0,17912 |
| Котельная№5 | 1,65 | 1,65 | 0,053133143 | 0,535 | 0,078307908 | 0,66644 | 0,98356 |
| Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,0952266 | 0,861 | 0,05775875 | 1,01399 | -0,31399 |
| Котельная №14 | 1,05 | 1,05 | 0,038868 | 0,861 | 0,067571905 | 0,96744 | 0,08256 |
| Котельная №15 | 0,7 | 0,7 | 0,013272 | 0,351 | 0,00278 | 0,36705 | 0,33295 |
| Котельная №18 | 15,48 | 15,48 | 0,572796065 | 23,79 | 1,314695119 | 25,67749 | -10,19749 |
| Котельная №25 | 0,46 | 0,46 | 0,053367886 | 0,514 | 0,010891905 | 0,57826 | -0,11826 |
| Котельная №26 | 0,95 | 0,95 | 0,037379742 | 0,965 | 0,011704516 | 1,01408 | -0,06408 |
| Котельная №27 | 15,48 | 15,48 | 0,536370734 | 20,34 | 2,448004088 | 23,32437 | -7,84437 |
| Котельная №31 | 0,9 | 0,9 | 0,020268771 | 0,721 | 0,061944421 | 0,80321 | 0,09679 |
| Котельная №32 | 1,2 | 1,2 | 0,022752 | 0,7221 | 0,069029088 | 0,81388 | 0,38612 |
| Котельная №40 | 2,396 | 2,396 | 0,04542816 | 1,8534 | 0,097625786 | 1,99645 | 0,39955 |
| Котельная №41 | 2,73 | 2,73 | 0,316953 | 8,127 | 0,312248571 | 8,75620 | -6,02620 |
| Котельная №42 | 1,68 | 1,68 | 0,0318528 | 0,7385 | 0,04288522 | 0,81324 | 0,86676 |
| Котельная №43 | 3,63 | 3,63 | 0,0688248 | 1,0417 | 0,047238601 | 1,15776 | 2,47224 |
| Котельная №39 | 0,6 | 0,6 | 0,011376 | 0,134 | 0,02804 | 0,17341 | 0,42659 |

Таблица 2.3.1

Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

| Адрес объекта | Общая площадь квартир, м2 | Площадь квартир с индивидуальным отоплением,м2 |
| --- | --- | --- |
| Г.Даманского,6 | 3075,7 | 60,2 |
| Ленина,69 | 4325,1 | 57,1 |
| Ленина,71а | 5923,5 | 53,4 |
| М.Личенко,21 | 4306,3 | 58,5 |
| Свободы,48 | 6393,9 | 73,7 |
| Свободы,50 | 4767,7 | 55,8 |
| Уссурийская,52 | 5801,4 | 51,2 |
| Уткина,18 | 899,3 | 96,6 |
| Г.Даманского,40 | 2934,9 | 45,8 |
| Ленина,84 | 4191,5 | 43,2 |
| Украинская 11а | 1057,8 | 207,1 |
| Владивостокская 1а | 4666 | 105,4 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Данные по балансам производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения отсутствуют.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице не предоставлены так как отсутствуют данные по фактическим балансам.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Технические предложения по обеспечению покрытия перспективных тепловых нагрузок  Дальнереченского городского округа могут быть следующими:

- закрытие части маломощных котельных с передачей их нагрузки на более крупные котельные;

- модернизация  оставляемых в работе котельных с заменой оборудования на более эффективное и приспособленное к сжиганию качественного твердого топлива;

- для автономных групп потребителей  предлагается сооружение Блочно-модульных котельных (БМК) соответствующей мощности с минимальным объемом тепловых сетей.

4.2 Суммарная потребность в тепловой энергии на централизованное теплоснабжение всего Центрального планировочного района (ЦПР) составляет – около 30 Гкал/ч. Для покрытия ожидаемых на расчетный срок тепловых нагрузок ЦПР-1  в настоящей работе предлагается сооружение новой котельной для обеспечения централизованного теплоснабжения зоны Центрального планировочного района в объеме примерно 10 Гкал/ч. Остальная часть расчетной потребности этой части Центрального планировочного района будет покрываться за счет модернизации ряда существующих котельных (в частности, котельных №№ 1, 5 и 18), которые вместе с новой котельной при ЦТЗ будут объединены в общую тепловую систему ЦПР-1, что существенно повысит надежность системы теплоснабжения. Микрорайон СПР-2 Иман (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 9 Гкал/ч) как и в настоящее время будет снабжаться тепловой энергией от котельной №2 (установленной тепловой мощностью 14,1 Гкал/ч), которая имеет резервы тепловой мощности, но в процессе модернизации и поэтапного перевода на сжигание переработанного угля. В случае необходимости эта котельная, также как и другие оставляемые в работе, может быть расширена в соответствии с ростом тепловых нагрузок.

Микрорайон СПР-3 ДОК и Каменушка (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 5 Гкал/ч) будет снабжаться теплом от новой БМК соответствующей тепловой мощности. Микрорайон ЦПР-3 (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 7 Гкал/ч) будет снабжаться от существующих котельных № 3, 5 и 12, которые предлагается модернизировать и объединить в общую тепловую систему. В перспективе на территории планировочного района ЦПР-5 будет создан общественно-деловой центр общей  площадью  зданий 57 500 м2,  планировочным объемом -  230 000 м3. Тепловая нагрузка отопления этого Центра составит около 2 Гкал/ч

Годовая потребность в тепловой энергии – около 7,5 тыс. Гкал.

Для обеспечения потребности в тепле этого комплекса потребуется сооружение собственной блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. В составе 3 котлов единичной мощностью 1 Гкал/ч каждый, из них 2 рабочих, один – резервный. Микрорайон ЮПР-1 Аэропорт (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 3 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности. Микрорайон ЮПР-2 Дальнереченск 2 (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 3 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности. Микрорайон ВПР  (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 18 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности. Микрорайон 3ПР-1 СПТУ  (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 21 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности. Микрорайон С3О-1 с.Лазо  (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 2,2 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

4.3 В целях повышения эффективности работы котельных и снижения тепловых потерь связанных с длительной эксплуатацией, предусматривается:

- реконструкция Котельной №1 г.Дальнереченска с заменой головного участка тепловой сети и подключением к ней нагрузок от Котельной №43 и Котельной № 31;

- закрытие Котельной №19 с переключением нагрузки на Котельную №18, с переводом Котельной №18 на уголь;

- строительство газовой котельной в районе ЦТП микрорайона ЛДК вместо котельной № 27.

- замена котлов и оборудования в котельных: Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а;  Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а; Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72; Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а; Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10; Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а; Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23; Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6; Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73; Котельная №27 г.Дальнереченск ул.45 лет Октября, 1а; Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо, 43; Котельная №40 с.Лазо в/г; Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная); Котельная №41 п.Кольцевое;  Котельная №42 с.Графское.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 4.1- 4.2.

Оценка капитальных вложений на реконструкцию тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами и по объектам-аналогам.

Таблица 4.1

| №п.п | Котельная | Марка и тип рекомендуемого оборудования | Период ввода в эксплуатацию | Количество,шт | Необходимая тепловая нагрузка, Гкал/час | Мероприятия по источникам тепловой энергии | Составление проектно-сметной документации, монтаж и т.п, тыс. руб. | Замена оборудовани, тыс.руб. | Общая стоимость замены оборудовани, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 г.Дальнереченск ул.Свобода, 41 | КВТС 20 | 2018-2022 | 3 | 18 | Перевооружение источников тепловой энергии | 1687,8 | 8439 | 10126,8 |
| 2 | Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а | КВТС 6,5 | 2023-2028 | 2 | 10,2 | Перевооружение источников тепловой энергии | 1091,4 | 3638 | 4729,4 |
| 3 | Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а | КВа Богатырь 2-К | 2015 | 3 | 1,05 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,9 | 1843,32 |
| 4 | Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72 | КВа Богатырь 2-К | 2015 | 3 | 1,65 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,9 | 1843,32 |
| 5 | Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а | КВа Богатырь 1-К | 2015 | 3 | 0,7 | Перевооружение источников тепловой энергии | 386,7 | 1250,31 | 1637,01 |
| 6 | Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10 | КВа Богатырь 2-К | 2015 | 3 | 1,05 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,858 | 1843,278 |
| 7 | Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а | КВа Богатырь 1-К | 2016 | 3 | 0,7 | Перевооружение источников тепловой энергии | 386,7 | 1250,31 | 1637,01 |
| 8 | Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23 | КВТС 6,5 | 2017 | 3 | 15,48 | Перевооружение источников тепловой энергии | 588,3 | 19021,7 | 19610 |
| 9 | Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6 | КВа Богатырь 1-К | 2016 | 3 | 0,46 | Перевооружение источников тепловой энергии | 386,7 | 1250,31 | 1637,01 |
| 10 | Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73 | КВа Богатырь 2-К | 2016 | 3 | 0,95 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,858 | 1843,278 |
| 11 | Строительство новой газовой котельной вместо котельной №27 | БМК-30000, | 2018-2022 | БМК с 5-ю котлами КВ-6,0 | 25 | Повышение эффективности теплоснабжения, покрытие перспективных нагрузок | 7405,2 | 67320 | 74725,2 |
| 12 | Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо, 43 | КВа Богатырь 2-К | 2015 | 3 | 1,2 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,858 | 1843,278 |
| 13 | Котельная №40 с.Лазо в/г | КВа Богатырь 3-К | 2017 | 3 | 2,396 | Перевооружение источников тепловой энергии | 531,036 | 1717,0164 | 2248,052 |
| 14 | Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная) | КВа Богатырь 2-К | 2017 | 3 | 1,292 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1717,0164 | 2152,436 |
| 15 | Котельная №41 п.Кольцевое | КВа Богатырь 3-К | 2017 | 3 | 2,73 | Перевооружение источников тепловой энергии | 531,036 | 1717,0164 | 2248,052 |
| 16 | Котельная №42 с.Графское | КВа Богатырь 2-К | 2016 | 3 | 1,68 | Перевооружение источников тепловой энергии | 435,42 | 1407,858 | 1843,278 |
| Итого: |  | - | - | - | - | - | 16042,81 | 115767,9 | 131810,7 |

Таблица 4.2

| Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки и стоимость (тыс.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Замена котлов: | Повышение эффективности работы источников тепловой энергии | - | - | 9010,21 | 8803,89 | 29126,1 | 10126,8 | 4729,4 |
|  | Котельная №1 г.Дальнереченск ул.Свобода, 41; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо, 43; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №40 с.Лазо в/г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №41 п.Кольцевое; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №42 с.Графское; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой газовой котельной вместо котельной №27 | Повышение эффективности, покрытие перспективных нагрузок | - | - | - | - | - | 74725,2 | - |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Дефицит тепловой мощности, существующий у потребителей, подключенных к тепловым сетям.

На источниках тепловой энергии дефициты тепловой мощности не значительны.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Приросты тепловой нагрузки не планируются.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.4.1

Для бесперебойного и более качественного теплоснабжения потребителей  рекомендуется провести реконструкцию тепловых сетей с перекладкой трубопровода. Для тепловых сетей диаметром менее 225 мм рекомендуется система гибких теплоизолированных труб типа Изопрофлекс-А из сшитого полиэтилена, армированной волокном, с теплоизоляцией, изготовленной из полужесткого полиуретана (таблица 5.4.1).

Преимущества системы:

- Надежность. Статистика аварийных случаев при использовании систем гибких трубопроводов типа Изопрофлекс-А с 2002 г. показывает, что на 95 километров трубопровода в год приходится в среднем одно повреждение.

- Скорость монтажа. Опыт прокладки систем гибких трубопроводов типа Изопрофлекс-А показывает, что скорость монтажа в этом случае в 5–10 раз выше по сравнению с традиционными металлическими трубами.

- Стоимость монтажа, ремонтно-эксплуатационные расходы. При монтаже трубопроводов типа Изопрофлекс-А объем земляных работ в 3–10 раз меньше по сравнению с традиционными металлическими трубами.

- Технические преимущества. Трубы  поставляются цельными отрезками длиной до 1 200 метров, что позволяет в несколько раз уменьшить количество стыков по сравнению с традиционными металлическими трубами.

- Экономическая целесообразность. Затраты, приведенные к году эксплуатации трубопроводов типа Изопрофлекс-А, примерно в 2–7 раз ниже, чем у традиционных стальных предизолированных трубопроводов.

- Теплопотери. Тепловые потери рекомендуемых труб  соответствуют требованиям СНиП 41-03-2003.  Применяемый материал для тепловой изоляции - пенополиуретан (ППУ), вспенивание которого осуществляется без использования фреона (вспенивающий агент — СО2).

Таблица 5.4.1

Характеристики трубопровода типа Изорофлекс-А

| Рабочая температура | 95° С |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 1,0 МПа |
| Диаметры | 40-225 мм |
| Длина отрезка | до 1200 м |
| Напорная труба | «ДЖИ-ПЕКС-АМТ»: сшитый полиэтилен (PEX-a), армированный волокном Kevlar® |
| Теплоизоляция | полужесткий пенополиуретан |
| Исполнение | однотрубное |
| Способы прокладки | подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах |

Для трубопроводов диаметром более 225 мм рекомендуются сети, изготовленные из стали, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовой оболчкой.  В первую очередь рекомендуется провести перекладку трубопровода на наиболее устаревших участках сети. Ниже приведены таблицы объёмов и стоимости, рекомендуемых работ.

Оценка капитальных вложений на реконструкцию тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами и по объектам-аналогам.

Таблица 5.4.2

Реконструкция тепловых сетей Дальнереченского городского округа  на период до 2028 с разбивкой по котельным

| Наименование котельной | Объём работ, м | Составление проектно-сметной документации, тыс. руб. | Прокладка трубопроводов, тыс.руб. | Общая стоимость замены тепловых сетей, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а | 2805 | 1447,38 | 46798,62 | 48246 |
| Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а | 657 | 339,012 | 10961,39 | 11300,4 |
| Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72 | 921 | 475,236 | 15365,96 | 15841,2 |
| Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а | 240 | 123,84 | 4004,16 | 4128 |
| Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10 | 678 | 349,848 | 11311,75 | 11661,6 |
| Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а | 65 | 33,54 | 1084,46 | 1118 |
| Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6 | 60 | 30,96 | 1001,04 | 1032 |
| Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73 | 76 | 39,216 | 1267,984 | 1307,2 |
| Котельная №27 г.Дальнереченск ул.45 лет Октября, 1а | 13125 | 6772,5 | 218977,5 | 225750 |
| Котельная №31 г.Дальнереченск ул.Уссурийская, 84 | 711 | 366,876 | 11862,32 | 12229,2 |
| Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо, 43 | 964 | 497,424 | 16083,38 | 16580,8 |
| Котельная №40 с.Лазо в/г | 1140 | 588,24 | 19019,76 | 19608 |
| Котельная №41 п.Кольцевое | 641 | 330,756 | 10694,44 | 11025,2 |
| Котельная №42 с.Графское | 540 | 278,64 | 9009,36 | 9288 |
| ИТОГО: | 22623 | 11673,47 | 377442,1 | 389115,6 |

Таблица 5.4.3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с перекладкой трубопровода от следующих котельных: : Котельная №1 г.Дальнереченск ул.Свобода, 41; Котельная №2 г.Дальнереченск ул.Флегонтова, 25а; Котельная №3 г.Дальнереченск ул.Пионерская, 45а; Котельная №5 г.Дальнереченск ул.Шевчука, 72; Котельная №7 г.Дальнереченск ул.Таврическая, 87а; Котельная №14 г.Дальнереченск ул.Промышленная,10; Котельная №15 с.Лазо ул.Строительная, 2а; Котельная №18 г.Дальнереченск ул.Энгельса, 23; Котельная №25 г.Дальнереченск ул.Некрасова, 6; Котельная №26 г.Дальнереченск ул.Рябуха, 73; Котельная №27 (газовая котельная п ЛДК) г.Дальнереченск ул.45 лет Октября, 1а; Котельная №31 г.Дальнереченск ул.Уссурийская, 84; Котельная №32 с.Лазо ул.Лазо, 43; Котельная №40 с.Лазо в/г; Котельная №40 с.Лазо в/г (пристроенная); Котельная №41 п.Кольцевое; Котельная №42 с.Графское; Котельная №43 в/г Привокзальный. | Сокращение потерь тепловой энергии | - | 24319,72 | 24319,72 | 24319,72 | 24319,72 | 145918,35 | 145918,35 |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1.

|  |  |  | Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №1 | основное | Уголь | 5513,67 | 4756,45 | 5583,01 | 6501,38 | 8604,8 | 10856,23 | 11031,93 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 | основное | Уголь | 1874,519 | 1550,41 | 1688,70 | 1826,98 | 1965,27 | 24923,3 | 3278,01 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 | основное | Уголь | 227,21 | 201,22 | 218,52 | 235,82 | 253,126 | 339,63 | 426,13 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | основное | Уголь | 585,358 | 553,592 | 605,63 | 657,68 | 736,4 | 969,94 | 1227,85 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | основное | Уголь | 111,908 | 114,192 | 122,98 | 131,77 | 140,56 | 184,48 | 228,40 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14 | основное | Уголь | 314,103 | 284,812 | 309,58 | 334,35 | 359,12 | 482,96 | 606,79 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №15 | основное | Уголь | 205,648 | 124,07 | 124,07 | 124,07 | 124,07 | 124,07 | 124,07 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №16 | основное | Уголь | 35,516 | 35,516 | 35,516 | 35,516 | 35,516 | 35,516 | 35,516 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 | основное | Мазут | 371,932 | 4581,65 | 4980,20 | - | - | - | - |
|  | основное | Уголь | - | - | - | 7332,63 | 7844,97 | 10407,10 | 12925,93 |
|  | резервное | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 | основное | Мазут | 34,839 | 324,4 | 324,4 | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 | основное | Уголь | 52,383 | 58,2062 | 58,2062 | 58,2062 | 58,2062 | 58,2062 | 58,2062 |
|  | резервное | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 | основное | Уголь | 197,392 | 205,016 | 224,93 | 244,84 | 264,75 | 364,30 | 433,96 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №27 | основное | Мазут | 706,583 | 7463,78 | 8082,12 | 8700,46 | 9318,80 | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 | основное | Уголь | 446,381 | 431,075 | 468,08 | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 | основное | Уголь | 506,045 | 537,042 | 537,042 | 537,042 | 537,042 | 537,042 | 537,042 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | основное | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №40 | основное | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 | 1220,37 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №41 | основное | 353,63 | 534,84 | 716,05 | 897,26 | 1078,46 | 1984,51 | 2875,37 | 2880,70 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №42 | основное | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №43 | основное | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №39 | основное | Дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 7.1.1

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 7.2.1

7.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима.

Изменение температурного графика и гидравлического режима, источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматривается.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем необходимых инвестиций | Сроки и стоимость (млн.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 131,81 | - | - | 9,01 | 8,8 | 29,13 | 84,85 | 4,73 |

Таблица 7.2.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем необходимых инвестиций | Сроки и стоимость (млн.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей | 389,12 | - | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 145,92 | 145,92 |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время КГУП «Примтеплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для г. Дальнереченска предприятие КГУП «Примтеплоэнерго».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел  содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

С учётом реконструкции котельной №1 г. Дальнереченска с заменой головного участка тепловой сети и подключением к ней нагрузок от котельных №43 и №31, закрытия котельной №19 с переключением нагрузки на котельную №18, а так же строительство новой газовой котельной вместо котельной №27 п. ЛДК, распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год перевода нагрузок | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | - | - | 12,766 |
| 2 | Котельная №2 | - | - | 3,492 |
| 3 | Котельная №3 | - | - | 0,486 |
| 4 | Котельная№5 | - | - | 0,381 |
| 5 | Котельная №7 | - | - | 0,253 |
| 6 | Котельная №14 | - | - | 0,463 |
| 7 | Котельная №15 | - | - | 0,369 |
| 8 | Котельная №18 | - |  | 12,691 |
| 9 | Котельная №19 | 2016 | Котельная №18 | 0,435 |
| 10 | Котельная №25 | - | - | 0,104 |
| 11 | Котельная №26 | - | - | 0,538 |
| 12 | Котельная №27 | 2018-2022 | Новая газовая котельная | 12,763 |
| 13 | Котельная №31 | 2016 | Котельная №1 | 0,676 |
| 14 | Котельная №32 | - | - | 0,814 |
| 15 | Котельная №40 | - | - | 1,996 |
| 16 | Котельная №41 | - | - | 1,430 |
| 17 | Котельная №42 | - | - | 0,813 |
| 18 | Котельная №43 | 2016 | Котельная №1 | 1,111 |

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйственные тепловые сети отсутствуют.